

ООО «Компания «ПВР» 
[image: image1.png]



Модель: PVR 5150
Технический паспорт и инструкция по эксплуатации
	Сохраните данные инструкции по технике безопасности! 

Руководство содержит важные инструкции, которым необходимо следовать во время установки, запуска и обслуживания статического преобразователя частоты PVR 5150. Технический персонал, связанный с установкой оборудования, его запуском и обслуживанием, должен внимательно изучить данное Руководство и пользоваться им в случае необходимости. Если Вам потребуется дополнительное обслуживание или помощь в установке оборудования, обращайтесь в наш Центр тех обслуживания по телефону +7 498 6729116.


Содержание
PVR 5150
Руководство по эксплуатации 
Содержание 
Принципы работы

Введение………………………………………………..………………………………………………………………………..3 стр.

Запуск и отключение……………………………………………………………………………………………………....4 стр.

Выпрямитель……………………………………………………………………………………………………..…………....5 стр.

Инвертер…………………………………………………………………………………………………………….…………...6 стр.

Дисплей микропроцессора и обнаружение неисправностей………………………………....7-12 стр.

Комплектация…………………………….......................................................................................13 стр.

Технические характеристики установки…………………………………………………………………….…14 стр.

Профилактическое техническое обслуживание и ремонт…………………………………………..15 стр.

Меры предосторожности……………………………………………………………………………………..… …..16 стр.

Планово-предупредительное обслуживание и ремонт Преобразователя..…… …. …….17 стр.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ)…………………………….19 стр.

ХРАНЕНИЕ…………………………………………………………………………………………………………………......22 стр.

ГАРАНТИИ……………………………………………………………………………………………………………………….23 стр.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ………………………………………………………………………………………..24 стр.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ………………...25 стр.

Принципы работы

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор нашего оборудования PVR 5150. Статический преобразователь частоты PVR 5150 с двойным преобразованием частоты сконструирован таким образом, чтобы  безотказно работать в течение нескольких лет при условии правильной установки и надлежащего технического обслуживания. 
	ВНИМАНИЕ: НЕНАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ. ПОЖАЙЛУСТА, БЕРЕГИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 


Статический преобразователь частоты PVR 5150 гарантирует подачу электроэнергии высокого качества, без помех, с максимальной надежностью. Использование высокочастотной широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает устойчивую работу и бесшумную эксплуатацию оборудования. Выпрямитель с 4ех квадрантным режимом работы с откорректированным коэффициентом мощности гарантирует более низкие входные токи и пониженную гармонику (THD<5%).  

Преимуществами данной технологии являются:

· Снижение размеров и веса оборудования.

· Высоко  эффективное оборудование – небольшие тепловые потери.

· Защита от короткого замыкания.
· Быстрая реакция на изменение характера нагрузки Низкий уровень шума при работе.

Схема PVR5100 включает в себя следующие компоненты:

· Входной EMI фильтр

· Входной автомат защиты

· Входные дроссели

· Выпрямитель (IGBT)

· Дроссели преобразователя

· Преобразователь

· Выходной трансформатор

· Выходной контактор

· Выходной EMI фильтр
[image: image2.png]Bxoq —\- ~

b BbIXO/,

BLINPAMUTEND  NPEOBPAZOBATE/Tb





Рис 1- Выпрямитель и преобразователь
Запуск и отключение
	ВНИМАНИЕ: ПЕРСОНАЛУ, НЕ ПРОШЕДШЕМУ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ СО СТАТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КОРПУС ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ! ОТКРЫВАТЬ ИЛИ ОБСЛУЖИВАТЬ СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛУ, ОБУЧЕННОМУ ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ.

	ВНИМАНИЕ:  ДАЖЕ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ОТ СЕТИ, ВНУТРИ  КОРПУСА МОЖЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ. 


ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ  СТАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
1. Откройте панель и включите автомат защиты входной сети “ВХОД”

2. Нажмите на дисплее кнопку «[image: image3.png]


» для включения выпрямителя и инвертера

3. Включите автомат защиты «ВЫХОД». На выходе установки появится напряжение.
ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ  СТАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
1. Для отключения статического преобразователя частоты необходимо зажать кнопку «[image: image4.png]


» примерно на пять секунд. Центральный индикатор под дисплеем поменяет цвет с зелёного на красный.

2. Отключите автомат «ВЫХОД»

3. Отключите автомат защиты входной сети “ВХОД”
ВЫПРЯМИТЕЛЬ
[image: image5.png]BbIXOQ HA

PR DO rens
T
. T

BLINPSIMUTEND




Рис 2 - Выпрямитель

Схема выпрямитель/ зарядное устройство состоит из следующих компонентов:
· RFI Фильтр.
· Входная трехполюсная блокировка цепи для защиты от неисправностей.
· MOV (затвор с сервоприводом) защита на входе от перенапряжения в переходном процессе. 
· LC фильтр.

· IGBT мост с коррекцией коэффициента мощности и 4ех квадрантным режимом работы.

ИНВЕРТЕР

Основной принцип работы инвертера достигается регулированием контура напряжения с последующей регулировкой токового контура, что обеспечивает поддержание постоянного выходного напряжения и постоянство формы на графике без перегрузки по постоянному току. Для получения синусоиды подача постоянного тока включается и отключается по мере изменения ширины импульса (широтно-импульсная модуляция).  Затем эти импульсы отфильтровываются через LC фильтр, обеспечивая на выходе получение синусоиды с низким уровнем помех. 
[image: image6.wmf]
[image: image7.png]BXO/1 C BINPAMHTENS

Tpaucdopmarop

Mpeobpasosarens.

Boxon




Рис 3 - Инвертер

Инвертер состоит из:
· 3-х фазного IGBT Моста 

· LC Фильтра (индуктивно-емкостного фильтра)

· Трансформатора преобразователя

· Цепи управления (управляющего контура) 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ И ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
[image: image8.png]



Панель дисплея состоит из цифрового дисплея, дисплея с мнемосхемой, диагностического дисплея, звуковой сигнализации и нажимных кнопок. 
Рис 4 - Дисплей
Мнемосхема

	Расположение мнемосхемы
	Индикация
	Индикатор на цифровом дисплее

	7  -
	ВЫПРЯМИТЕЛЬ ON/OFF
	ВЫПРЯМИТЕЛЬ ON = ЗЕЛЁНЫЙ

ВЫПРЯМИТЕЛЬ OFF = КРАСНЫЙ

	6 -
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ON/OFF
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ON= ЗЕЛЁНЫЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЛЬЕ OFF = КРАСНЫЙ

	5 -
	ВЫХОДНОЙ КОНТАКТОР
	ВЫХОДНОЙ КОНТАКТОР OFF = КРАСНЫЙ

ВЫХОДНОЙ КОНТАКТОР ON = ЗЕЛЁНЫЙ


Нажимные кнопки 

	Расположение дисплея
	Название нажимной кнопки
	Функция нажимной кнопки

	1-
	Кнопка включения (зеленый)
	При отсутствии неисправностей нажатием этой кнопки включается выпрямитель и преобразователь. 

	
	
	При удерживании кнопки в течение 5 сек преобразователь отключится

	2-
	КНОПКА ВОЗВРАТА К ИСХОДНОМУ СОСТОЯНИЮ (R)
	При нажатии данной кнопки одновременно выполняются следующие функции:
a) Некоторые индикации неисправностей на цифровом дисплее блокируются при срабатывании. Данная нажимная кнопка возвращает эти индикации в исходное положение, как только соответствующая неисправность устранена. 
b) Возвращает к исходному состоянию звуковую сигнализацию.
c) Входит в режим Меню при удерживании в нажатом состоянии дольше 5 сек.
d) Используется как кнопка ENTER в режиме Меню 

	3-
	ВЕРХНИЕ СТРОКИ ПРОКРУТКА ВНИЗ/ВВЕРХ
	Прокрутка двух верхних строк на дисплее



	4-
	НИЖНИЕ СТРОКИ ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ВНИЗ
	Прокрутка двух нижних строк на дисплее.



	3-4
	ВСЕ КНОПКИ ПРОКРУТКИ СБРОС МИКРОПРОЦЕССОРА
	Зажатие всех кнопок прокрутки приведёт к сбросу микропроцессора.

После перенастройки все светодиодные индикаторы моментально загораются, предоставляя возможность проверить, есть ли среди них неисправные.




Цифровой LCD (жидкокристаллический ЖК) Дисплей

Дисплей измерительного прибора:
Первые две строчки LCD дисплея используются для измерений прибора. Их просмотр осуществляется с помощью двух правых кнопок. 

Доступны следующие функции:

	ФУНКЦИЯ ПРИБОРА
	ОПИСАНИЕ

	“OPV”
	Выходное напряжение (В).

	“LD%”
	Нагрузка

	“OPI”
	Выходной ток (А).

	“IPV”
	Входное напряжение (В).

	“IPI”
	Входной ток (А)

	“DC Link Volt”
	DC Напряжение на конденсаторе (В).

	“Invert Freq”  
	Частота на выходе преобразователя (Гц).

	“Temperature”
	Температура внутри корпуса 


ДИСПЛЕЙ СОСТОЯНИЯ / ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Дисплей состояния (третья и четвертая строчки) обеспечивает достаточным объемом информации пользователя преобразователя, сообщает ему о  рабочем состоянии  установки, а при неисправности подсказывает, нужно ли вызвать техника по обслуживанию.

В отсутствии ошибок, на третьей строчке появляется надпись “ Power System OK” (“Силовая установка в порядке”). При появлении ошибок, на третьей и четвертой строках ЖК дисплея появляются сообщения. С помощью левосторонних кнопок выполняется прокрутка сообщений.

Доступны следующие индикации:
	· “Mains Low”


	Напряжение в сети отсутствует или ниже предельных значений (-20% от номинала). 

	· “Inverter Fault” ; “Inverter Sat Prot” ; “Inverter Overcurr” ; “Inverter Undervolt” ; “Inverter Overvolt”
	Данные индикации говорят о том, что инвертер испытал максимальную нагрузку, например,  прохождение избыточного тока через транзисторы,  в результате чего произошло отключение инвертера. При появлении всех этих индикации срабатывает самоблокировка оборудования.  Для удаления индикаций с дисплея необходимо нажать на кнопку “RESET” R. Если после перезагрузки инвертера какая-то индикация на дисплее все еще сохраняется, значит, инвертер неисправен, и вам следует обратиться к поставщику оборудования. Нельзя предпринимать никакие дальнейшие попытки самостоятельного перезапуска инвертера. 

	· “Overtemperature”
	Перегрев. Проверьте, не забились ли входные или выходные отверстия вентиляционной системы установки и прочистите их в случае необходимости. Если дело не в этом, то, вероятно, что один из вентиляторов неисправен. При этом срабатывает самоблокировка. Для перезапуска необходимо устранить неисправность и нажать кнопку “RESET”  R. 

	· “Inverter Off”
	Инвертер преобразователя частоты отключен. В случае если другой индикации о неисправности на дисплее нет, инвертер был отключен вручную. 

	· “Short Circuit”
	Когда нагрузка по току превышает значение номинальной полной нагрузки примерно в 10 раз, инвертер отключается. При этом появляется данная индикация, и срабатывает аварийная сигнализация. Перед повторным включением преобразователя убедитесь в том, что короткое замыкание на нагрузке устранено. 

	· “Over Load”
	Данная индикация появляется, если ток нагрузки превышает 105%. Инвертер будет пытаться справиться с этой перегрузкой, имея максимальную защиту по току с обратнозависимой характеристикой выдержки времени, то есть, чем больше перегрузка, тем короче время, в течение которого отключится инвертер. 

	· “Mains High”
	Входное питание сети превышает допустимые параметры (более 110%). Функция выпрямителя по коррекции коэффициента мощности блокируется. Преобразователь не должен работать в таких условиях в течение длительного времени, так как превышаются допустимые нормы работы данного преобразователя. 

	· “Rectifier Off” ; “Rect Overvolt” ;  “Rectifier Fault” ; “DC Offset” ; “DC Out of Balance”
	Данные индикации появляются в следующих случаях:

1. Неисправности в сети.
2. Сработало отключение подачи напряжения в преобразователь частоты 

3. Неправильное чередование фаз на входе.

4. Неисправность выпрямителя 

5. Не работает регулировка преобразователя, что приводит к смещению постоянной составляющей
Вышеуказанные отказы необходимо как можно быстрее устранить, вызвав поставщика преобразователя.

	· “Fuse Fail”
	Данный флажок говорит о том, что один из основных предохранителей преобразователя сгорел. Другие индикации, например, “Mains Failure” подскажут Вам, почему сгорел предохранитель. При возникновении других обстоятельств необходимо осмотреть оборудование, чтобы найти сгоревший предохранитель. Лучше, чтобы этим занялся персонал по техобслуживанию. 


Вышеуказанная информация по обнаружению неисправностей вполне достаточна для решения любой проблемы, которая может возникнуть при работе оборудования. Кроме того, она отражает техническое состояние преобразователя в любой момент времени. 

	ВЫВОД: Если преобразователь работает безукоризненно (отсутствуют неисправности), то на его дисплее нет индикации красного цвета.

На цифровом дисплее состояния оборудования должны присутствовать только следующие флаги: “Power System OK!”  и “P.S. Use=”; последняя индикация сообщает, сколько дней работает установка с момента его запуска. 


Комплектация
1. Статический преобразователь частоты PVR 5150



1 шт.

2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации



 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ
	1
	Номинальное напряжение питающей сети, В
	3х 380

	2
	Номинальная частота питающей сети, Гц
	50

	3
	Допустимое отклонение питающей сети, %
	±15

	4
	Возможность работы с несимметричной нагрузкой
	Да

	5
	К.п.д., в номинальном режиме, %
	97%

	6
	Степень защиты
	IP54

	7
	Конструктивное исполнение:
	На самоориентирующихся колёсах

	8
	Световая индикация наличия питания на входе
	Да

	
	Выход канала переменного тока
	 

	9
	Номинальная выходная мощность, кВА
	15

	10
	Входной ток, А
	26

	11
	Выходной ток, А
	130

	12
	Номинальное выходное напряжение, В
	115

	13
	Стабилизации напряжения на выходе, %
	±2

	14
	Частота на выходе, Гц
	400

	15
	Коэффициент гармоник, %
	<3


ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Надлежащее техническое обслуживание, как в целях профилактики, так и для устранения неисправностей, является ключом к оптимальной работе PVR 5150 и гарантией его длительного срока службы. Профилактическое обслуживание состоит из регулярных осмотров оборудования, тем самым предотвращается его выход из строя и достигается максимальная эффективность. Ремонтное обслуживание заключается в поиске и устранении неисправностей в системе. Поиск неисправностей и их устранение ведутся в логической последовательности, пошагово, что помогает найти причину срабатывания аварийной сигнализации и/или неисправности за кратчайшее время, тем самым сокращая время проведения ремонта и возврата оборудования к нормальному режиму работы
	ВНИМАНИЕ:  ПЕРСОНАЛУ, НЕ ПРОШЕДШЕМУ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ СО СТАТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КОРПУС УСТАНОВКИ! ОТКРЫВАТЬ ИЛИ ОБСЛУЖИВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛУ, ОБУЧЕННОМУ ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ.


	ВНИМАНИЕ:  НАПРЯЖЕНИЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ, МОЖЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СТАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. 


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для безопасного и успешного проведения технического обслуживания статического преобразователя частоты необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Для этого необходимо иметь в наличии нужные инструменты, защитные приспособления для персонала, контрольно-измерительные приборы, а сам персонал должен быть хорошо обучен работе на данном оборудовании. Необходимо всегда соблюдать следующие основные правила по технике безопасности:
· Необходимо всегда помнить, что  опасные для жизни напряжения присутствуют внутри статического преобразователя частоты даже, когда статический преобразователь частоты находится в нерабочем состоянии.

· Будьте уверены в том, что технический персонал, работающий и обслуживающий статический преобразователь частоты, хорошо знает данное оборудование и внимательно изучил руководство по его эксплуатации. 

· Дверцы и панели корпуса преобразователя должны быть надежно закрыты при эксплуатации оборудования в обычных условиях. 

· Необходимо всегда помнить о том, что внутри преобразователя присутствует высокое напряжение. Проверьте вольтметром напряжение, чтобы убедиться в том, что оборудование отключено и созданы безопасные условия для проведения ремонтов, регулировок и других операций внутри самого оборудования.  
ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нижеследующие параграфы описывают, как проводить планово-предупредительное обслуживание и ремонт оборудования. Если следовать данным указаниям, то повышается надежность и производительность работы оборудования.
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ 

На воздушные фильтры оседают частички пыли из воздушного потока, охлаждающего источник питания. Со временем частички пыли забивают фильтр, при этом уменьшается объем охлаждающего воздуха и, как следствие, повышается рабочая температура. Грязные воздушные фильтры рано или поздно приведут к срабатыванию сигнала “Перегрев”, а, возможно, даже отключению работы преобразователя.  Поэтому их надо периодически проверять, чистить и заменять. В более пыльных условиях данную процедуру надо делать даже чаще. Фильтр чистят, вынимают из установки и продувают сжатым воздухом. Можно также пользоваться любым неагрессивным моющим средством. Но промывка фильтра в моющих машинах под давлением может повредить фильтр. Консультируйтесь по вопросам замены фильтра со специалистами на нашем заводе.
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Ожидаемое время эксплуатации (ресурс) охлаждающих вентиляторов, используемых в преобразователе, составляет примерно 84,000 часов (примерно 9 ½ лет).  Высокая температура окружающей среды, в зоне работы охлаждающих вентиляторов сокращает этот усредненный ресурс. При проведении профилактического осмотра оборудования рекомендуется производить визуальный осмотр вентиляторов с целью проверки скорости их вращения и возникающих при этом шумов. Произведите соответствующим образом замену вентиляторов, если они перестали вращаться, или вращаются медленно и производят шум. Из-за вышедшего из строя вентилятора возрастает температура внутри установки, сокращая при этом ресурс компонентов, расположенных внутри установки, может сработать аварийная сигнализация “Перегрев”, что приведет к остановке работы преобразователя.

СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 

Подсоединение кабелей к клеммным колодкам, автоматам защиты и другим терминалам компрессионного типа необходимо проверять не менее 1 раза в год после отключения питания преобразователя. Для этого может потребоваться снятие съемных панелей, поэтому необходимо принимать особые меры предосторожности. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР КОНДЕНСАТОРОВ
Проведите визуальный осмотр больших конденсаторов переменного и постоянного тока, чтобы убедиться в отсутствии вздутостей и следов утечки масла. Как правило, конденсаторы переменного тока окрашены в серебряный цвет,  а прикрепленные к ним провода имеют выдвижную пружинящую втулку. Как правило, конденсаторы постоянного тока окрашены в черный или голубой цвета, крепятся под радиаторами и соединяются   проводами или системами шин, которые подсоединяются к ним при помощи болтов или крепежных деталей.   Обычно блоки конденсаторов заменяются комплектами (целиком). 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

(Поиск и устранение неисправностей)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При правильной установке, эксплуатации и обслуживании статический преобразователь частоты PVR 5150 прослужит Вам долго и надежно, сократив до  минимума проведение ремонтных работ и внепланового техобслуживания. Однако, в данном разделе рассказывается о том, как устранить возникающие проблемы и какие меры следует принимать для ремонта оборудования.

Для тестирования оборудования Вам потребуется цифровой многофункциональный измерительный прибор (Мультиметр).  
	ВНИМАНИЕ:  ПЕРСОНАЛУ, НЕ ПРОШЕДШЕМУ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ СО СТАТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КОРПУС ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ! ОТКРЫВАТЬ ИЛИ ОБСЛУЖИВАТЬ СИСТЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛУ, ОБУЧЕННОМУ ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ.


	ВНИМАНИЕ:  НАПРЯЖЕНИЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ, МОЖЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СТАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. ИЗМЕРЯЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИКОСНУТЬСЯ К НЕМУ.


ПРОВЕРКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

После того, как произойдет отключение PVR5100, следуя инструкциям по эксплуатации данного оборудования, первым делом проверьте состояние всех предохранителей цепи управления и плавких предохранителей. Так как в установке находятся несколько конденсаторов фильтров постоянного тока, которые поддерживают зарядку после того, как отключено питание, подождите около 10 (десяти) минут и проверьте, есть ли ток в конденсаторах постоянного ток прежде, чем Вы начнете проверять плавкие предохранители. Предохранители цепи управления расположены на центральной панели в держателях предохранителей типа DIN рейка (на DIN рейку). Проверьте каждый поочередно и замените, если это нужно, на новые предохранители перед дальнейшей эксплуатацией оборудования.  Запомните маркировку и номинал снятого предохранителя для дальнейшего выяснения причин отказа. 

Плавкие предохранители (когда используются), в основном, бывают ножевые, которые ввинчиваются, или зажимные, которые защелкиваются в держателе, их можно протестировать в цепи. Отдавайте себе отчет в том, что параллельные цепи в трансформаторах и полупроводниках могут указывать на то, что предохранитель исправен, хотя, на самом деле, это не так. На цифровом измерительном приборе используйте шкалу с самым низким сопротивлением и проверьте нуль, замыкая накоротко лабораторные провода. Если есть подозрение, что предохранитель вышел из строя, удалите его из цепи и снова проверьте с помощью цифрового измерительного прибора, действительно ли он “сгорел”. Запомните маркировку и номинал любых удаленных из цепи предохранителей для дальнейшего выяснения причин отказа. 
Проверьте статический преобразователь частоты на перегрев, короткое замыкание и пробой на землю (замыкание на землю) там, где подразумевается защита с помощью предохранителя. Замените вышедшие из строя предохранители на предохранители такого же типа и номинала. 

	ВНИМАНИЕ:  НАПРЯЖЕНИЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ, МОЖЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СТАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. ИЗМЕРЯЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИКОСНУТЬСЯ К НЕМУ.


ПРОВЕРКИ СИЛОВОГО ПОЛУПРОВОДНИКА

В схеме преобразователя присутствует, в основном, один тип полупроводника, это IGBT (биполярный транзистор с изолированным затвором). Эти полупроводники (IGBT) используются в схеме выпрямителя и инвертера. 
	ВНИМАНИЕ:  НАПРЯЖЕНИЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ, МОЖЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СТАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. ИЗМЕРЯЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИКОСНУТЬСЯ К НЕМУ.


Наиболее вероятной причиной выхода из строя этих силовых полупроводников является короткое замыкание. Для проверки накоротко замкнутых  полупроводников воспользуйтесь цифровым измерительным прибором, мультиметром с диодной шкалой. Силовые диоды покажут одностороннюю проводимость, при реверсировании проводов дисплей измерительного прибора показывает, что цепь разомкнута. При появлении подозрения, что в полупроводнике короткое замыкание, удалите полупроводник из цепи, отсоединив провода или шины, и снова проверьте его работоспособность.   Параллельные электрические цепи, проходящие через трансформаторы других силовых диодов, могут дать ошибочные показания. Во время замены силовых полупроводников очень важно обеспечить их надлежащую затяжку, в качестве теплоотвода используют соответствующую термопасту. 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ НА ЗАВОД
При обнаружении вышедших из строя предохранителей или закороченных полупроводников обратите внимание на следующее:

· Номер модели  статического преобразователя частоты

· Серийный номер статического преобразователя частоты 

· Дату изготовления статического преобразователя частоты 

· Место расположения в цепи нужных компонентов 

ХРАНЕНИЕ

общие положения

Если предполагается, что статический преобразователь частоты в течение длительного периода времени будет находиться на хранении, перед или после его установки, то необходимо следовать некоторым правилам хранения.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ (До установки)

Необходимо следовать следующим правилам, если оборудование должно находиться на хранении перед его установкой:

·  Статический преобразователь частоты PVR 5150 должен храниться в сухом вентилируемом помещении.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ (После установки)

Соблюдайте следующие условия в случае, если оборудование будет находиться на хранении после ее установки:

· Отключите статический преобразователь частоты PVR 5150, следуя указаниям в данной инструкции по эксплуатации.

· Проверьте, отключены ли все автоматические выключатели.

ГАРАНТИЯ
Все оборудование, производимое ООО «Компания «ПВР», инженерная электроника, тестируется на предприятии для обеспечения их качества.

Гарантия, связанная с дефектами материалов и работы составляет 18 месяцев с момента отгрузки  статического преобразователя частоты Покупателю.

Эксплуатация статического преобразователя частоты  должна производиться в нормальных условиях, в соответствии с инструкцией  изготовителя. 

Гарантия распространяется на замену  запасных частей, в которых определён производственный  дефект или несовершенство ручной сборки, которая используется на сборочной линии  ООО «Компания «ПВР».

В пределах гарантийного срока эксплуатации, Покупатель имеет право предъявить претензии ООО «Компания «ПВР»  по приобретенному оборудованию при отсутствии механических повреждений, повреждений силовых кабелей и силовых разъемов,  а так же при наличии  Технического паспорта.
Гарантийные обязательства ООО «Компания «ПВР»  не распространяются на случаи повреждения статического преобразователя частоты вследствие попадания в него посторонних предметов либо жидкостей, а также несоблюдения Покупателем условий эксплуатации и мер безопасности, предусмотренных настоящим техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации. 
ВАЖНО:
Гарантия аннулируется безвозвратно в результате  ремонта или модификации любой части статического преобразователя частоты, которые были выполнены Покупателем, без письменного разрешения  от ООО «Компания «ПВР».

При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, Покупатель обязан в письменном виде (e-mail: info@powerstart.ru) проинформировать  ООО «Компания «ПВР».
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Статический преобразователь частоты PVR 5150 изготовлен и принят отделом технического контроля  (ОТК) ООО «Компания «ПВР»   в соответствии с ТУ 7561-002-81708749-2010 и действующей технической документацией. Статический преобразователь частоты PVR 5150 признан  годным  для  эксплуатации (протокол испытаний  № 697 от 25 августа 2017г.)

Серийный номер: ПВЕР25082017845

_______________





_____________________ 
  (личная подпись)





(расшифровка подписи) 

М.п.
Подпись Покупателя при приемке оборудования  __________________________________ 








(расшифровка подписи)
Адрес производства  ООО «Компания «ПВР»:
ООО «Компания «ПВР»

Россия, 141730, г. Лобня, Московской обл., Букинское ш., д.4В

Тел./факс: +7 (498) 672-91-16
e-mail: info@powerstart.ru
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Дата
	Выполненная работа
	ФИО

исполнителя
	Подпись

исполнителя

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ОТК 1�
�
 








2

