ООО «Компания «ПВР»
Статический преобразователь частоты 400 Гц
[image: image1.png]



PVR 6500
Технический паспорт

и

Инструкция по эксплуатации
	
	Содержание
	Стр.

	1.
	Общие сведения об изделии
	3

	2.
	Назначение
	4

	3.
	Комплектность
	4

	4.
	Технические характеристики
	4

	5.
	Меры безопасности
	6

	6.
	Подготовка к работе
	7

	7.
	Техническое обслуживание
	8

	8.
	Метрологическое обеспечение
	9

	9.
	Неисправности
	9

	10.
	Правила транспортирования и хранения
	9

	11.
	Гарантийные обязательства изготовителя
	10

	12.
	Свидетельство о приемке
	11

	13.
	Перечень выполненных работ по техническому обслуживанию
	12-13


ВНИМАНИЕ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Статический преобразователь частоты 400 Гц PVR6300 30 кВА (далее по тексту – преобразователь), выполнен на силовых IGBT-модулях с микропроцессорным управлением.
Входное переменное напряжение три фазы (380 В), промышленной частоты 50 Гц, через фильтр электромагнитной совместимости, для исключения влияния работы преобразователя на другие электрические потребители, подается на выпрямительный модуль. Выпрямленное постоянное напряжение около 540 В приходит на схему преобразователя (импульсного генератора), который формирует широтно-импульсной модуляцией три фазы переменного напряжения с частотой 400 Гц. Далее через понижающий трехфазный трансформатор напряжение снижается до 115/200В и пройдя сглаживающий индуктивно-емкостной фильтр, попадает на выходные разъемы преобразователя. Непосредственно всем процессом управляет микроконтроллер. При этом, постоянно снимаются в нескольких точках (на разных этапах), на каждой фазе, выходные параметры (величина тока, напряжение, частота), которые сравниваются с заданными, и при необходимости вносятся коррективы в работу всей схемы.  Контроллер также отслеживает температурный режим всего источника электропитания и при перегреве дает команду на отключение.
Основными отличительными особенностями преобразователя являются:

· неограниченная продолжительность работы при температуре окружающей среды от 

-20 °С до + 40 °С; 

· обеспечение многопрофильной системы защиты: при превышении нормативов по току (мощности), напряжению и температуре, преобразователь автоматически отключается;

· автоматическое поддержание выходного напряжения в пределах установленного допуска при изменении величины нагрузки и входного напряжения;
· допускается несимметричность нагрузки по фазам до 50% от заявленной;

· простота использования в работе;

· высокая надежность;

· минимальное техническое обслуживание.
2. НАЗНАЧЕНИЕ 

Преобразователь обладает наилучшими характеристиками оборудования этого класса.

Предназначен для подачи трехфазного напряжения 115/200В 400 Гц при проведении ремонтно-регламентных работ, предполетных и послеполетных проверок, тренингов, тестирований авиационного оборудования и приборов и прочих работ.
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
1. Статический преобразователь частоты 400 Гц PVR6500 30 кВА



1 шт. 
2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации




1 шт.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Напряжение на входе, В     3 фазы + N
	380 

	Частота на входе, Гц
	50  

	Допустимое отклонение питающей сети, %
	+/-15

	Возможность работы с несимметричной нагрузкой
	Да

	К.П.Д. в номинальном режиме, %
	97

	Номинальный входной ток, А
	94

	Номинальная выходная мощность, кВА
	50

	Номинальное выходное напряжение, В
	115/200, 3L+N

	Номинальный выходной ток, А
	131

	Диапазон изменения нагрузки, %
	0 – 100

	Точность стабилизации напряжения на выходе, %
	+/-2

	Частота на выходе, Гц


	400 +/- 0.01 %

кварцевая стабилизация

	Сдвиг фаз на выходе,  градусов
	120  +/- 0.1 %

	Охлаждение
	Принудительное, воздушное

	Световая индексация
	Наличие питания на входе, неисправности, работа силового выхода

	Габаритные размеры Д*Ш*В, мм
	665*560*830

	Масса, кг
	395

	Температурный диапазон эксплуатации, ◦С
	От -20 до +40

	Степень защиты корпуса не ниже
	IP54

	Cтрана происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором ОК (МК (ИСО3166)004-97)025-2001
	Российская Федерация


4.1 Условия эксплуатации 
Помещение не должно содержать агрессивных взрывоопасных газов и аэрозолей, паров приводящих к коррозии металлов, абразивной пыли, грязи, и прочее. 

Прочие условия эксплуатации, не оговоренные выше, должны быть согласованы с ООО «Компания «ПВР» дополнительно. 
Расстояние между преобразователем и поверхностью (стеной), во избежание нарушения внутренней вентиляции, должно быть не менее 30 см. 
Запрещается эксплуатировать источник питания, подключенный к сети электропитания, в закрытом защитном чехле.

Температура окружающего воздуха, °С

-20 °C до +40 °С 

Относительная влажность воздуха, не более 

90 %

4.2 Назначение органов управления 
[image: image2.png]BxogHoe nuTaHue
BKIN

Mpeo6pa3oBarens
BKIl

MNeperpy3xa

lMeperpeB

HeucnpaBHOCTL

\
\

" BuixogHble napametpnl

- www.powerstart.ru info@powerstart.ru Ten.: +7(498) 672-91-16





Переключатель Входной контактор Выкл/Вкл

Для включения / выключения входного контактора  преобразователя.
Кнопка ВКЛ 
Для включения преобразователя нажать на эту кнопку. При этом также загорается индикатор «Преобразователь ВКЛ».
Кнопка ВЫКЛ 

Для отключения преобразователя нажмите эту кнопку. Индикатор «Преобразователь ВКЛ» погаснет.
Индикатор входного питания – Входное питание ВКЛ

Данный индикатор загорается, если преобразователь подключен к входной сети электропитания, и в сети имеется достаточное напряжение.
Индикатор работы преобразователя - Преобразователь ВКЛ

Данный индикатор загорается при работе преобразователя в нормальном режиме.
Индикатор повышения температуры – Перегрев
Данный индикатор загорается, если преобразователь перегрелся во время эксплуатации.
Индикатор перегрузки – Перегрузка 
Данный индикатор загорается, если нагрузка на выходе преобразователя превышает максимальную выходную мощность.
Индикатор неисправности – Неисправность  
Данный индикатор показывает, что преобразователь неисправен.

Многофункциональный индикатор «MultiCube» (жидкокристаллический дисплей Выходные параметры)

При подключении преобразователя к входной сети электропитания на жидкокристаллическом индикаторе отображается необходимая информация - ток, напряжение, частота, мощность. Чтобы отображалась нужная в данный момент информация необходимо выбрать измеряемый параметр.

Для перемещения по меню необходимо нажимать кнопку «→».

Для пролистывания меню в обратном порядке необходимо нажимать кнопку «←».

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Правила безопасности и меры предосторожности
 При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией преобразователя, необходимо получить дополнительную консультацию в ООО «Компания «ПВР». 
ООО «Компания «ПВР» не несет ответственность за травмы персонала или неисправность преобразователя, которые возникли из-за некорректной эксплуатации, вследствие несоблюдения рекомендаций настоящей инструкции по эксплуатации. 
	ВНИМАНИЕ! 

В целях обеспечения безопасности при подключении преобразователя к сети электропитания и его обслуживании, необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 
Внутри корпуса преобразователя имеется опасное для жизни напряжение.


Подключение преобразователя и его ремонт должны производить квалифицированные специалисты. 

К работе с преобразователем допускаются лица, предварительно ознакомленные с настоящим техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации. 

Преобразователь должен использоваться только по назначению. 

Всегда отключайте преобразователь от сети электропитания перед его перемещением либо техническим обслуживанием. 
Никогда не оставляйте включенный преобразователь без контроля.

	ВНИМАНИЕ! Допускается подключать преобразователь к сети электропитания только при наличии заземляющего контакта в розетке!


ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Запрещается эксплуатировать источник питания, подключенный к сети электропитания, в закрытом защитном чехле.

2. Эксплуатировать преобразователь при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума или вибрации, поломке или появлении трещин в корпусе, поврежденных соединителях.
3. Эксплуатировать преобразователь при наличии деформации деталей корпуса.
4. Хранить и эксплуатировать преобразователь в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

5. Демонтировать преобразователь. 
6. Проводить техническое обслуживание преобразователь во время его эксплуатации.
7. Переносить/передвигать преобразователь, подключенный к сети электропитания.
8. Включать или выключать вилку входного кабеля к сети электропитания в момент работы преобразователя с нагрузкой.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

	ВНИМАНИЕ! Подключение преобразователя и его технический ремонт должен производиться исключительно квалифицированным персоналом. 


Перед подключением преобразователя убедитесь в наличии центрального контура заземления и в исправности розеток.

В соответствии с правилами техники безопасности, используйте только необходимые стандартные разъемы.

Перед началом работы проверьте состояние электрических кабелей и вилок.
Начало работы.

1. Подключите входной кабель к сети электропитания.
2. Подключите выходной кабель к нагрузке.
3. Установите преобразователь так, чтобы входной и выходной кабели располагались без натяжения.
4. Переведите переключатель «Входной контактор» в положение «Вкл». Загорится зелёный светодиод «Входное питание ВКЛ»  
5. Включите преобразователь зеленой кнопкой «Вкл», при этом загорится светодиод «Преобразователь ВКЛ» и появится рабочее напряжение на выходе источника электропитания. 
Величина выходного тока, напряжения (фазного, линейного), выдаваемой мощности, частоты отображается на жидкокристаллическом индикаторе «MultiCube» на панели управления преобразователя. Кнопками «→» и «←» индикатора можно выбрать удобный в данный момент режим отображения информации.
Окончание работы.

1. Для отключения выхода переменного тока нажмите на кнопку «Выкл». При этом погаснет индикатор «Преобразователь ВКЛ» и пропадёт выходное напряжение.
2. Переведите переключатель «Входной контактор» в положение «Выкл». 
Несмотря на то, что при выключенном преобразователе выходные разъемы обесточены, настоятельно рекомендуем, в целях Вашей безопасности, все работы по подключению, отключению нагрузки производить при отсоединенном преобразователе от входной сети электропитания.
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Данный преобразователь не имеет в своей конструкции трущихся, подвижных, вращающихся деталей (кроме вентиляторов обдува). И не требует расходных материалов на весь срок эксплуатации. Преобразователь полностью выполнен на современной, надежной элементной базе от мировых производителей, в специальном периодическом техническом обслуживании не нуждается. Всё техобслуживание сводится к визуальным осмотрам внешнего состояния и очистке от пыли.

Регулярно проводите осмотр соединений кабеля. Убедитесь, что соединение не повреждено, а разъемы закреплены. При обнаружении на клеммах разъема коррозии и ослабленных соединений необходимо удалить коррозию или закрепить соединения. 
	Рекомендуется с периодичностью один раз в месяц проводить осмотр преобразователя и подключаемых к нему кабелей с целью выявления внешних повреждений.


Избегайте попадания влаги внутрь преобразователя. При попадании влаги внутрь преобразователя необходимо провести сушку внутренней части преобразователя, и только после этого можно возобновить его использование. 

В случае появления шума или запаха гари необходимо немедленно отключить преобразователь от сети электропитания и обратиться в   ООО «Компания «ПВР» 
(тел./факс. +7 (498) 672-91-16,   e-mail: info@powerstart.ru)

8. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Показания дисплея преобразователя имеет информационный характер, периодическую метрологическую поверку на данном оборудовании выполнять не требуется.
9. НЕИСПРАВНОСТИ
При включении индикатора Неисправность отключите преобразователь от сети электропитания и обратитесь в ООО «Компания «ПВР», тел. +7 (498) 672-91-16.
10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
Транспортировка преобразователя в упаковке изготовителя может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность источника электропитания от повреждений. 
Не допускается ронять преобразователь при разгрузке/погрузке или другие действия, которые могут его повредить. 
Преобразователь должен храниться в сухом помещении в заводской упаковке.
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Все оборудование, производимое ООО «Компания «ПВР», инженерная электроника, тестируется и испытывается на предприятии для обеспечения их качества.
Гарантия, связанная с дефектами материалов и сборки составляет 18 месяцев с момента отгрузки преобразователя Покупателю.
Назначенный срок службы источника питания – 7 лет.

Эксплуатация преобразователя должна производиться в нормальных условиях, в соответствии с инструкцией по эксплуатации ООО «Компания «ПВР». 
Гарантия распространяется на замену запасных частей, в которых определён производственный дефект или брак сборки.
В пределах гарантийного срока эксплуатации, Покупатель имеет право предъявить претензии ООО «Компания «ПВР» по приобретенному преобразователю при отсутствии механических повреждений, повреждений силовых кабелей и силовых разъемов, а также при наличии Технического паспорта.
Гарантийные обязательства ООО «Компания «ПВР» не распространяются на случаи повреждения преобразователя вследствие попадания в него посторонних предметов либо жидкостей, а также несоблюдения Покупателем условий эксплуатации и мер безопасности, предусмотренных настоящим техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации. 
ВАЖНО:

Гарантия аннулируется безвозвратно в результате ремонта или модификации любой части преобразователя, которые были выполнены Покупателем, без письменного разрешения от ООО «Компания «ПВР».

При обнаружении Покупателем любых неисправностей преобразователя, в течение гарантийного срока эксплуатации, Покупатель обязан в письменном виде (e-mail: info@powerstart.ru) либо устно по телефону +7 498 672-91-16 обратиться в ООО «Компания «ПВР».
Обслуживание (в т.ч. гарантийный и постгарантийный ремонт) преобразователя частоты производится специалистами ООО «Компания «ПВР» на территории завода изготовителя ООО «Компания «ПВР».
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Преобразователь изготовлен и принят отделом технического контроля (ОТК) ООО «Компания «ПВР» в соответствии с ТУ7561-002-81708749-2010 и действующей технической документацией. Преобразователь признан годным для эксплуатации.
Дата производства:
Серийный номер: 
_______________





_____Прибытков В.Ю.___ 

  (личная подпись)





(расшифровка подписи) 

М.п.

Подпись Покупателя при приемке оборудования  _______________________________ (расшифровка подписи)
Адрес ООО «Компания «ПВР»:
ООО «Компания «ПВР»

Россия, 141730, г. Лобня, Московской обл., Букинское ш., д.4В

Тел./факс: +7 (498) 672-91-16
e-mail: info@powerstart.ru
13. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Дата
	Выполненная работа
	ФИО

исполнителя
	Подпись

исполнителя

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


PAGE  
13

