
ООО «Компания «ПВР»
Установка наземная силовая
Источник питания постоянного тока 

[image: image1.jpg]



МОДЕЛЬ: PVR 100 

Технический паспорт 

и инструкция по эксплуатации
	
	Содержание

	Стр.

	1.
	Общие сведения об изделии
	3

	2.
	Назначение
	3

	3.
	Комплектность
	4

	4.
	Технические характеристики
	4

	5.
	Меры безопасности
	5

	6.
	Подготовка к работе
	6

	7.
	Техническое обслуживание
	7

	8.
	Метрологическое обеспечение
	8

	9.
	Неисправности
	8

	10.
	Правила транспортирования и хранения
	8

	11.
	Гарантийные обязательства изготовителя
	9

	12.
	Свидетельство о приемке
	10

	13.
	Перечень выполненных работ по техническому обслуживанию
	11-12


ВНИМАНИЕ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
Благодарим Вас за выбор нашего Источника питания постоянного тока PVR 100.
−
В данном источнике питания используются современные силовые модули с выходным   напряжением 28 В.

−
Подключение к однофазной сети электропитания.

−
Защищенность от помех, исключает влияние работающего источника питания на    другие электрические приборы.

− 
Новейшая технология контроля выходной мощности и силы тока.

− 
Малые размеры, небольшой вес, простота эксплуатации.

− 
Применяется на открытом воздухе и в закрытом помещении.

Основными отличительными особенностями источника питания являются:

− Возможность продолжительной работы (состояние – вкл.) при температуре окружающей среды от -20 °С до +50 °С.

− Обеспечение многопрофильной системы защиты: при превышении нормативов по силе тока или по мощности, источник питания автоматически отключается.

− Высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании.

− Применение микроэлектронных блоков, обеспечивающих высокую мощность и экономичность.

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
Современный источник питания обладает наилучшими характеристиками этого класса. 

Является идеальным для проведения ремонтно-монтажных, регламентных работ, предполетных проверок, тренингов, тестирований авиационной техники, как в закрытых помещениях, так и на открытых стоянках. 

Источник питания PVR 100 обеспечивает подачу постоянного тока напряжением 28 В и номинальной силой 100 А.

Эффективно используется в: 

−  В аэропортах и авиастроительных предприятиях;

−
 В лабораториях и конструкторских бюро;

−  В ремонтных и эксплуатационных службах авиакомпаний и аэропортов;

   −  На вертодромах и приписных площадках;

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
1. Источник питания постоянного тока   PVR 100 




1 шт.

2. Входной кабель 1,5 м






1 шт.

3. Ответная часть выходного разъёма





            1 шт.

4. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации




1 шт.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	Электропитание 1фаза, В
	220  +/-15%

	Макс. ток потребления из сети, А
	16

	Диапазон частоты входного напряжения сети, Гц
	50 +/-6%

	Выходное напряжение, В
	28 

	Выходной ток
	Постоянный 

	Номинальный ток, А
	100

	Максимальная выходная мощность, Вт
	3000

	Пульсация на выходе (макс.), мВ
	150

	Защита:
	Имеет электронную защиту по току и напряжению на выходе и входе, а также защиту от перегрева.

	Температура окружающей среды: °С
	-20°C + 50°C

	Класс защиты
	IP44

	Габаритные размеры, мм 
	450х200х190  

	Масса, кг 
	7,5


4.1 Условия эксплуатации 
Помещение не должно содержать агрессивных взрывоопасных газов и аэрозолей, паров приводящих к коррозии металлов, абразивной пыли, грязи, и прочее. 

Прочие условия эксплуатации, не оговоренные выше, должны быть согласованы с ООО «Компания «ПВР» дополнительно. 
Расстояние между источником питания и любой боковой поверхностью (стены) во избежание нарушения внутренней вентиляции, должно быть не менее 30 см. 

Температура окружающего воздуха, °С

-20 °C до +50 °С 

Относительная влажность воздуха, не более 

90 %
  4.2 Назначение органов управления 
Кнопка - служит для включения/выключения источника питания.
Поляризованная розетка - служит для подключения выходного кабеля.
Амперметр – показывает величину потребляемого нагрузкой электрического тока.
Вольтметр − показывает напряжение на выходе источника питания.
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Правила безопасности и меры предосторожности 
 При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией источника питания, необходимо получить дополнительную консультацию в ООО «Компания «ПВР». 

ООО «Компания «ПВР» не несет ответственность за травмы персонала или неисправность источника питания, которые возникли из-за некорректной эксплуатации источника питания, вследствие несоблюдения рекомендаций настоящей инструкции по эксплуатации.
	 ВНИМАНИЕ! 
В целях обеспечения безопасности при подключении источника питания к сети электропитания и его обслуживании, необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

К работе с источником питания допускаются лица не моложе 18 лет, обученные работе с данным источником питания. 
Внутри корпуса изделия имеется опасное для жизни напряжение.


Подключение источника питания и его ремонт должны производить квалифицированные специалисты. 

К работе с источником питания допускаются лица, предварительно ознакомленные с настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации. 

Источник питания должен использоваться только по назначению. 

Всегда отключайте источник питания от сети электропитания перед его перемещением либо техническим обслуживанием. 

Никогда не оставляйте включенный источник питания без внимания.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Эксплуатировать источник питания при: появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума или вибрации, поломке или появлении трещин в корпусе, поврежденных соединителях.

2. Эксплуатировать источник питания при наличии деформации деталей корпуса.

3. Хранить и эксплуатировать источник питания в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

4. Демонтировать источник питания.

5. Проводить техническое обслуживание источника питания вовремя его эксплуатации.

6. Переносить источник питания, подключенный к сети электропитания.

7. Включать или выключать вилку входного кабеля в сеть электропитания в момент работы источника питания с нагрузкой.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

	ВНИМАНИЕ! Подключение источника питания и его ремонт, должны производить квалифицированные сотрудники. 


Перед подключением источника питания убедитесь в наличии центрального контура заземления, в исправности электрических розеток, в наличии допустимого для работы источника питания напряжения во входной сети электропитания.  

Перед началом работы проверьте состояние кабелей и в случае их неисправности либо повреждении, необходимо их заменить. 

6.1 Начало работы 
1. Соедините разъем выходного кабеля с разъемом на источнике питания.

2. Свободный разъем входного кабеля подключите к сети электропитания.

3. Нажмите кнопку «Вкл\Выкл», подсветка дисплеев вольтметра и амперметра подтвердят исправное состояние источника питания.
6.2 Окончание работы 
1. Нажмите на кнопку «Вкл\Выкл», дисплей вольтметра и дисплей амперметра погаснут.

2. Отсоедините разъем входного кабеля от сети электропитания.

3. Отсоединить выходной кабель от разъема на источнике питания.
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

При проведении технического обслуживания источник питания должен быть отключен от сети электропитания. 
Источник питания требует минимального технического обслуживания. 

Необходимо регулярно проводить внешнюю очистку источника питания. При использовании источника питания в условиях сильной задымленности или загрязненности воздуха необходимо проводить ежедневную очистку источника питания. 

Регулярно проводите осмотр соединений кабеля. Убедитесь, что соединение не повреждено, а разъемы закреплены. При обнаружении на клеммах разъема коррозии и ослабленных соединений необходимо удалить коррозию и закрепить соединения. 

Избегайте попадания влаги внутрь источника питания. При возникновении такой ситуации необходимо осушить внутреннюю часть источника питания, и только после этого можно возобновить его эксплуатацию. 

В случае появления шума или запаха гари необходимо немедленно отключить источник питания от сети электропитания и обратиться в ООО «Компания «ПВР». 

ВНИМАНИЕ! Использование абразивных материалов, синтетических моющих средств, химических растворителей может привести к повреждению источника питания и нарушению его работы. Попадание жидкостей или посторонних предметов внутрь источника питания может привести к неисправности источника питания. 

Если источник питания длительное время не эксплуатируется, его необходимо упаковать и хранить в сухом месте. 

8. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Данный источник питания не является измерительным оборудованием, поэтому периодический контроль (поверку) погрешностей показаний средств измерения (вольтметр, амперметр) выполнять не требуется.
9. НЕИСПРАВНОСТИ

· Источник питания имеет защиту от перегрузки. Имеется ограничение величины постоянного тока, при перегрузке спустя 5 секунд происходит отключение оборудования. Для возобновления его работы необходимо заново включить электропитание, нажав на кнопку «Вкл\Выкл» на источнике питания. 

· Источник питания имеет защиту от превышения выходного напряжения. При достижении напряжения 33 В происходит отключение источника питания. Для возобновления его работы необходимо заново включить электропитание, нажав на кнопку «Вкл\Выкл» на источнике питания.  

· Источник питания имеет защиту от перегрева (датчик температуры).  Датчик температуры, установленный на 95 °C, отключит источник питания при повышении температуры. При снижении температуры, источник питания включится автоматически. 
10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование источника питания в упаковке изготовителя может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность источника питания от повреждений. 

Не допускается бросать источник питания при разгрузке/погрузке или другие действия, которые могут повредить источник питания. 

Источник питания должен храниться в сухом помещении в заводской упаковке.
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Все источники питания, производимые ООО «Компания «ПВР», инженерная электроника, тестируется на предприятии для обеспечения их качества.

Гарантия, связанная с дефектами материалов и работы составляет 18 месяцев с момента отгрузки источника питания Покупателю.

Эксплуатация источника питания должна производиться в нормальных условиях, в соответствии с инструкцией изготовителя. 

Гарантия распространяется на замену запасных частей, в которых определён производственный дефект или несовершенство ручной сборки, которая используется на сборочной линии ООО «Компания «ПВР».

В пределах гарантийного срока эксплуатации, Покупатель имеет право предъявить претензии ООО «Компания «ПВР» по приобретенному оборудованию при отсутствии механических повреждений, повреждений силовых кабелей и силовых разъемов, а так же при наличии Технического паспорта.

Гарантийные обязательства Продавца не распространяются на случаи повреждения источника питания вследствие попадания в него посторонних предметов либо жидкостей, несоблюдения Покупателем условий эксплуатации и мер безопасности, предусмотренных настоящим техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации. 

ВАЖНО:
Гарантия аннулируется безвозвратно в результате ремонта или модификации любой части источника питания, которые были выполнены Покупателем, без письменного разрешения от ООО «Компания «ПВР».

При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, Покупатель обязан в письменном виде (e-mail: info@powerstart.ru) обратиться в ООО «Компания «ПВР».
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Источник питания постоянного тока PVR 100 изготовлен и принят отделом технического контроля (ОТК) ООО «Компания «ПВР» в соответствии с ТУ 7561-002-81708749-2010 и действующей технической документацией. Источник питания постоянного тока PVR 100 признан годным для эксплуатации (протокол испытаний №        от «     »           201     г.)

Серийный номер: 

       _________________                                                                    _________________________ 

         (личная подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 

 м.п.                           
Подпись Покупателя при приемке оборудования   __________________  (расшифровка подписи)
Адрес  ООО «Компания «ПВР»:
ООО «Компания «ПВР»

Россия, 141730, г. Лобня, Московской обл., Букинское ш., д.4В

Тел./факс: +7 (498) 672-91-16
e-mail: info@powerstart.ru
13. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Дата
	Выполненная работа
	ФИО

исполнителя
	Подпись

исполнителя

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




