
ООО «Компания «ПВР»
Установка наземная силовая
источник питания постоянного тока 28 В
[image: image1.jpg]



МОДЕЛЬ: PVR 300/2000 Start
Технический паспорт 

и инструкция по эксплуатации
	
	Содержание

	Стр.

	1.
	Общие сведения об изделии
	3

	2.
	Назначение
	3

	3.
	Комплектность
	4

	4.
	Технические характеристики
	4

	5.
	Меры безопасности
	6

	6.
	Подготовка к работе
	7

	7.
	Техническое обслуживание
	11

	8.
	Метрологическое обеспечение
	12

	9.
	Неисправности
	12

	10.
	Правила транспортирования и хранения
	12

	11.
	Гарантийные обязательства изготовителя
	13

	12.
	Свидетельство о приемке
	14

	13.
	Перечень выполненных работ по техническому обслуживанию
	15-16


ВНИМАНИЕ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
Источник питания постоянного тока 28 В с функцией  Start  PVR 300/2000 Start (в дальнейшем источник питания) объединяет ряд оригинальных технических решений: 

– В данном источнике питания используются современные силовые модули с выходным        напряжением 28 В.

−
Питание от трехфазной  сети электропитания.  

−
Защищенность от помех, исключает влияние работающего источника питания на    другие  электрические приборы. 

− 
Новейшая технология контроля выходной мощности и силы тока. 

− 
Малые размеры, небольшой вес, простота эксплуатации. 

− 
Применяется на открытом воздухе и в закрытом помещении. 

Основными отличительными особенностями источника питания являются:

− Возможность продолжительной работы (состояние – вкл.) при температуре окружающей среды от  -40 °С до + 50 °С. 

− Обеспечение многопрофильной системы защиты: при превышении нормативов по силе тока или по мощности, источник питания автоматически отключается.

− Высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании. 

− Применение микроэлектронных блоков, обеспечивающих высокую мощность и экономичность. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
 Современный источник питания обладает наилучшими характеристиками  этого класса. Является идеальным для проведения ремонтно-монтажных, регламентных работ, предполетных проверок, тренингов, тестирований авиационной техники, как в закрытых помещениях, так и на открытых стоянках. 

Источник питания PVR 300/2000 Start обеспечивает:

1. Подачу постоянного напряжения, силой тока до 300 А в режиме обслуживания. 

2. Подачу постоянного напряжения 28 В, силой тока (пускового) до 3500 А для запуска авиационных двигателей.

Эффективно используется в: 

−
В аэропортах и авиастроительных предприятиях;

−
В лабораториях и конструкторских бюро;

− 
В ремонтных и эксплуатационных службах авиакомпаний и аэропортов;

− 
На вертодромах и приписных площадках.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

	1.
	Источник питания постоянного тока 28 В PVR 300/2000 Start
	1 шт.

	2.
	Входной кабель 5 м без разъёма
	1 шт.

	3.
	Выходной кабель 3 м без разъёма
	1 шт.

	4.
	Транспортировочная тележка
	1 шт.

	5.
	Защитный чехол
	1 шт.

	6.
	Технический паспорт  и инструкция по эксплуатации
	1 шт.


4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Напряжение на входе,  В 
	380  +/-15%       3 фазы

	Диапазон частоты входного напряжения сети, Гц 
	50  +/-6%

	Мощность, кВт 
	9,0

	Коэффициент мощности,  

	0,95

	Максимальный ток потребления из сети по одной фазе, А 


	16

	Выходное напряжение от сети электропитания, В


	28

	Выходное напряжение от аккумуляторной батареи, В
	24

	Пульсация напряжения, мВ 
	меньше 200

	Род выходного тока
	постоянный

	Номинальная выходная сила тока, А

	300

	Пиковый ток, А:
	3500


	Зависимость емкости аккумуляторной батареи от температуры окружающей среды:


	+40 °C  110% + 5%

+25 °C  100% + 5%

  0 °C    80% + 5%

-20 °C   65% + 10%

-30 °C   35% + 10%

	Емкость аккумуляторной батареи, А/ч
	92 

	Приборы контроля:


	Совмещенный  амперметр и вольтметр


	Защита:

	Имеет электронную защиту по току и напряжению на входе, а также   защиту от перегрева.

	Температура эксплуатации:
	-40°C до +50 °C

	Класс защиты IP


	44

	Габаритные размеры Д*Ш*В, мм 


	565*225*605



	Масса, кг 
	78


4.1 Условия эксплуатации 
Помещение не должно содержать агрессивных взрывоопасных газов и аэрозолей, паров приводящих к коррозии металлов, абразивной пыли, грязи. 

Прочие условия эксплуатации, не оговоренные выше, должны быть согласованы с ООО «Компания «ПВР» дополнительно. 

Расстояние между источником питания и любой боковой поверхностью (стены) во избежание нарушения внутренней вентиляции, должно быть не менее 30 см. 

Температура окружающего воздуха, С

-40 °C до + 50 °С 

Относительная влажность воздуха, не более 

90 %
4.2 Назначение органов управления 

Кнопка ВКЛ служит для  включения источника питания.
Кнопка ВЫКЛ служит для выключения источника питания.
Поляризованная розетка служит для подключения выходного кабеля с авиационным разъемом.
Амперметр – показывает ток на выходе выпрямителя источника питания.
Вольтметр – показывает напряжение на выходе  источника питания.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правила безопасности и меры предосторожности 
При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией источника питания, необходимо получить дополнительную консультацию в ООО «Компания «ПВР». 

ООО «Компания «ПВР» не несет ответственность за травмы персонала или неисправность источника питания, которые возникли из-за  не соблюдения технологии эксплуатации источника питания, вследствие несоблюдения рекомендаций настоящей инструкции по эксплуатации.

	ВНИМАНИЕ! 
− В целях обеспечения безопасности при подключении источника питания к сети электропитания и его обслуживании, необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

− К работе с источником питания допускаются лица не моложе 18 лет, обученные работе с данным источником питания. 
Внутри корпуса источника питания имеется опасное для жизни напряжение.


Подключение источника питания и его ремонт должны производить квалифицированные специалисты. 

К работе с источником питания допускаются лица, предварительно ознакомленные с настоящим  паспортом  и инструкцией по эксплуатации. 

Источник питания должен использоваться только по назначению. 

Всегда отключайте источник питания от сети электропитания перед его перемещением либо техническим обслуживанием. 

Никогда не оставляйте включенный источник питания без внимания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Эксплуатировать источник питания при: появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума или вибрации, поломке или появлении трещин в корпусе, поврежденных соединителях.

2. Эксплуатировать источник питания при наличии деформации деталей корпуса.

3. Хранить и эксплуатировать источник питания в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

4. Демонтировать источник питания.

5. Включать источник питания в закрытом чехле.

6. Проводить техническое обслуживание источника питания во время его эксплуатации.

7. Переносить источник питания, подключенный к  сети электропитания.

8. Включать или выключать вилку входного кабеля в/из сети электропитания в момент  работы источника питания с нагрузкой (например: источник питания подключен к воздушному судну).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

	ВНИМАНИЕ! Подключение источника питания, техническое обслуживание и его ремонт, должны производить квалифицированные сотрудники. 


Перед подключением источника питания убедитесь в наличии центрального контура заземления, в исправности электрических розеток, в наличии допустимого напряжения для работы источника питания во входной сети электропитания. 

Перед началом работы проверьте состояние кабелей и в случае их неисправности либо повреждении, необходимо их заменить. 
6.1 Начало работы 

1. Соедините разъем входного кабеля с разъемом на источнике питания;

2. Соедините разъемы выходного кабеля с разъемом на источнике питания;

3. Свободный разъем входного кабеля подключите к  сети электропитания;

4. Свободный разъем выходного кабеля подключите к  нагрузке;

5. Нажмите на кнопку ВКЛ, на выходе источника питания появится выходное напряжение 28 В.
ВНИМАНИЕ!  На выходном  разъеме  источника питания всегда  присутствует напряжение  24 В - 28 В постоянного тока, независимо от того, подключен источник питания к сети электропитания или нет.

Ток, превышающий 300 А:
Если возникнет ситуация, когда необходим ток свыше 300 А для непродолжительной работы, есть возможность получить дополнительную мощность за счет  аккумуляторных батарей.  

При эксплуатации источника питания свыше 300 А, что превышает максимум того, что дают электронные силовые модули, дополнительная мощность источника питания будет обеспечиваться аккумуляторными батареями. Аккумуляторные батареи  соединены параллельно с электронными силовыми модулями.
При этом необходимо знать -  аккумуляторные батареи при этом разряжаются.
Как только нагрузка  от воздушного судна уменьшится до 300 А и меньше, электронный силовой модуль определит это и автоматически начнет подзарядку аккумуляторных батарей. Следует отметить, что в случае, когда аккумуляторные батареи сильно разряжены, может понадобиться несколько минут, чтобы напряжение поднялось до уровня 26 В (напряжение батарей проверяется при нажатой кнопке, и отключенной сети электропитания). 

 Если нагрузка от воздушного судна не будет превышать 300 А, то вся необходимая мощность источника питания  будет браться от электронных силовых модулей, при этом аккумуляторные батареи сохранят свою полную зарядку.

В отличие от многих других источников питания, очень чувствительная автоматическая система ограничения по току в электронных силовых модулях позволяет использовать установку PVR 300/2000 Start  для запуска двигателя и проведения технических работ без ограничения в случае, когда установка подключена в сеть переменного тока. При  значительной перегрузке электронных силовых модулей в момент запуска двигателей, электронная защита может отключить силовые блоки в целях их безопасности, раскрутка турбины двигателя и запуск при этом продолжатся за счет мощности аккумуляторных батарей. В момент запуска, в зависимости от мощности двигателя, напряжение на выходе источника питания может понизиться  до значений в диапазоне 23 В – 18 В и будет расти по мере того, как скорость вращения турбины будет увеличиваться, а требование по силе тока -  уменьшаться. 

 Если защита сработала (а это нормально), то после того как произошёл запуск двигателя, необходимо отключить установку от входной сети, и когда погаснут светодиоды на передней панели, включить заново.
Работа источника питания  без подключения к сети электропитания 
Источник питания PVR 300/2000 Start предназначен для питания электрическим током, необходимым для запуска двигателя. При полностью заряженных аккумуляторных батареях можно произвести запуск двигателя не подключая источник питания к сети электропитания. Это достигается при помощи двух аккумуляторных батарей 92 А/ч, соединенных между собой последовательно для достижения напряжения 25 В – 26 В. 

Необходимо отметить, что аккумуляторные батареи постепенно изнашиваются, при этом емкость аккумуляторных батарей сокращается. В результате уменьшается количество запусков, которые можно будет производить между подзарядками аккумуляторных батарей. Срок службы аккумуляторных батарей зависит от количества запусков, мощности, каждого запуска двигателя (глубины разрядки) и аккуратности эксплуатации источника питания и своевременной  подзарядки аккумуляторных батарей.  При нормальной эксплуатации источника питания, не допуская глубоких (более 30 %)  разрядов аккумуляторных батарей, их своевременной подзарядки, срок службы, установленный производителем, составит до 15 лет.
Подзарядка аккумуляторных  батарей :
Источник питания необходимо подзаряжать каждый раз после производства запуска двигателя путем подключения установки к сети электропитания, при этом электронный силовой модуль будет автоматически подзаряжать аккумуляторные батареи.

Определить степень заряженности аккумуляторных батарей можно следующими способами:    

1) По напряжению аккумуляторных батарей, без подключения источника питания к сети электропитания: перед запуском необходимо проверить напряжение аккумуляторных батарей при помощи специальной кнопки, подключив к выходу установки нагрузку 20 А - 30 А (к примеру топливные насосы). Запуск двигателя не рекомендован в случае, если напряжение менее 24 В при минимальной  нагрузке 20 А – 30 А. Полностью подзаряженные аккумуляторные батареи источника питания дают показание вольтметра не менее 24 В, а полностью разряженные, без подключения источника питания в сеть электропитания, дают показание 20 В – 21 В.
При полной разрядке аккумуляторных батарей источника питания,  требуется немедленная подзарядка!

2) Подключить источник питания в сеть электропитания, не подключая при этом нагрузку (выходной кабель отсоединен от источника питания). Показания амперметра источника питания от нуля (без внешней нагрузки), показывает, что идет зарядка аккумуляторных батарей. При этом не рекомендуется производить запуск двигателя Воздушного судна, необходимо подождать пока аккумуляторные батареи зарядятся, (показания амперметра установятся на ноль). Чем выше ток зарядки, тем в большей степени разряжены аккумуляторные батареи, по мере подзарядки  аккумуляторных батарей ток будет снижаться.
	ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ  ПЕРЕД ЗАПУСКА  ДВИГАТЕЛЯ!


Примечание: Если источник питания не включен в электрическую сеть и при этом показывает менее 24 В без подключенной нагрузки  - запуск двигателя не рекомендован. 
Техник должен знать, что воздушное судно с системой FADEC не позволит запуск двигателя, если  напряжение источника питания на выходе ниже 20 В постоянного тока. Поэтому, необходимо учитывать, что предполетная подготовка, особенно при повышенных нагрузках, снижает емкость аккумуляторных батарей источника питания, в случае,  когда источник питания не подключен к сети электропитания. В подобных случаях рекомендуется использовать аккумуляторные батареи воздушного судна для предполетных проверок, а источник питания для запуска двигателя, или наоборот, источник питания использовать для предполетной проверки, а аккумуляторные батареи воздушного судна  для запуска двигателя.
ВНИМАНИЕ! Необходимо знать, что глубокий разряд аккумуляторных батарей источника питания (ниже 20 В показания вольтметра) даже при небольшой нагрузке (внутреннее освещение, радио и т.п.), в случае когда источник питания не включен в сеть электропитания, приведет неисправности аккумуляторных батарей, с необходимостью их замены. Гарантия на источник питания в данном случае (полная разрядка аккумуляторных батарей) не распространяется, так как это является нарушением  правил эксплуатации.

 6.2 Окончание работы 

1. Нажмите на кнопку ВЫКЛ;

2. Отсоедините разъем входного кабеля от  сети электропитания;

3. Отсоедините входной и выходной кабели  от  разъемов источника питания.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
При проведении технического обслуживания источник питания должен быть отключен от сети электропитания.
Источник питания требует минимального технического обслуживания. 

Необходимо регулярно проводить внешнюю очистку источника питания. При использовании источника питания в условиях сильной задымленности или загрязненности воздуха необходимо проводить ежедневную очистку источника питания. 

Регулярно проводите осмотр соединений кабеля. Убедитесь, что соединение не повреждено, а разъемы закреплены. При обнаружении на клеммах разъема коррозии и ослабленных соединений необходимо  удалить коррозию  и  закрепить соединения. 

Избегайте попадания влаги внутрь источника питания. При возникновении такой ситуации необходимо осушить внутреннюю часть источника питания и только после этого можно возобновить его эксплуатацию. 

В случае появления шума или запаха гари необходимо немедленно отключить источник питания от сети электропитания и обратиться в  ООО «Компания «ПВР». 
ВНИМАНИЕ! Использование абразивных материалов, синтетических моющих средств, химических растворителей может привести к повреждению источника питания и нарушению его работы. Попадание жидкостей или посторонних предметов внутрь источника питания может привести к неисправности источника питания. 

Если источник питания  длительное время не эксплуатируется, его необходимо упаковать и храните в сухом месте. 
8. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Периодическую метрологическую поверку на данном оборудовании выполнять не требуется.

9. НЕИСПРАВНОСТИ
Источник питания имеет защиту от перегрузки (имеется ограничение величины постоянного тока, при перегрузке спустя 5 секунд происходит отключение оборудования. Для включения источника питания необходимо нажать на кнопку «ВЫКЛ», а затем на кнопку «ВКЛ»).

Источник питания имеет защиту от превышении выходного напряжения (при достижении напряжения 33 В происходит отключение оборудования. Для включения источника питания необходимо нажать на кнопку «ВЫКЛ», а затем на кнопку «ВКЛ»).

Источник питания имеет защиту от перегрева (датчик температуры,  установленный на 95 ° C, отключит оборудование при повышении температуры. Для включения источника питания необходимо нажать на кнопку «ВЫКЛ», а затем на кнопку «ВКЛ»).

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 

Транспортировка источника питания в упаковке изготовителя может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность источника питания от повреждений. 

Не допускается бросать источник питания при разгрузке/погрузке или другие действия, которые могут повредить источник питания. 

Источник питания  должен храниться в сухом помещении в заводской упаковке.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Все источники питания, производства ООО «Компания «ПВР», также инженерная электроника, тестируется на предприятии для обеспечения их качества.

Гарантия, связанная с дефектами материалов и работы составляет 18 месяцев с момента отгрузки  источника питания  Покупателю.

Эксплуатация источника питания должна производиться в нормальных условиях, в соответствии с инструкцией  изготовителя. 

Гарантия распространяется на замену запасных частей, в которых определён производственный  дефект или несовершенство ручной сборки, которая используется на сборочной линии  ООО «Компания «ПВР».

В пределах гарантийного срока эксплуатации, Покупатель имеет право предъявить претензии ООО «Компания «ПВР»  по приобретенному оборудованию при отсутствии механических повреждений, повреждений силовых кабелей и силовых разъемов, при наличии  Технического паспорта.

Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на случаи повреждения источника питания  вследствие попадания в него посторонних предметов либо жидкостей, несоблюдения Покупателем условий эксплуатации и мер безопасности, предусмотренных настоящим техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации. 

ВАЖНО:
Гарантия аннулируется безвозвратно в результате  ремонта или модификации любой части источника питания, которые были выполнены Покупателем, без письменного разрешения  от  ООО «Компания «ПВР».

При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, Покупатель обязан в письменном виде (e-mail: info@powerstart.ru) обратиться в ООО «Компания «ПВР».
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Источник питания постоянного тока 28 В PVR 300/2000 Start  изготовлен и принят отделом технического контроля  (ОТК) ООО «Компания «ПВР»   в соответствии с ТУ 7561-002-81708749-2010 и действующей технической документацией. Источник питания  постоянного тока  28 В  PVR 300/2000 Start признан  годным  для  эксплуатации (протокол испытаний  № 
 от  «   » 

 201    г.).
Серийный номер: 
       ______________                                                                       _____________________ 

      (личная подпись)                                                                          (расшифровка подписи) 

 м.п.                           
Подпись Покупателя при приемке оборудования   __________________  (расшифровка подписи)
Адрес  ООО «Компания «ПВР»:
ООО «Компания «ПВР»

Россия, 141730, г. Лобня, Московской обл., Букинское ш., д.4В

Тел./факс: +7 (498) 672-91-16
e-mail: info@powerstart.ru
13. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Дата
	Выполненная работа
	ФИО

исполнителя
	Подпись

исполнителя

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




