
Статический преобразователь частоты 400Гц
[image: image1.png]



МОДЕЛЬ: PVR 3040  4кВА
Технический паспорт

и
Инструкция по эксплуатации

	
	Содержание


	Стр.



	1.
	Общие сведения об изделии
	3

	2.
	Назначение
	4

	3.
	Комплектность
	4

	4.
	Технические характеристики
	4

	5.
	Меры безопасности
	6

	6.
	Подготовка к работе
	8

	7.
	Техническое обслуживание
	8

	8.
	Метрологическое обеспечение
	9

	9.
	Неисправности
	9

	10.
	Правила транспортирования и хранения
	9

	11.
	Гарантийные обязательства изготовителя
	10

	12.
	Свидетельство о приемке
	11

	13.
	Перечень выполненных работ по техническому обслуживанию
	12-13


ВНИМАНИЕ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
Статический преобразователь частоты 400 Гц PVR 3040, выполненный на силовых IGBT-модулях с микропроцессорным управлением (далее по тексту - преобразователь частоты).
Входное переменное напряжение одна фаза (220 В), промышленной частоты 50 Гц, через фильтр электромагнитной совместимости, для исключения влияния работы преобразователя частоты  на другие  электропотребители, подается на выпрямительный модуль. Выпрямленное постоянное напряжение около 300 В приходит на схему преобразователя (импульсного генератора), который формирует широтно-импульсной модуляцией  три фазы переменного напряжения с частотой 400 Гц, приблизительно 270 В. Далее через понижающий трехфазный трансформатор напряжение снижается до 127/220 В и пройдя сглаживающий индуктивно-емкостной фильтр попадает на выходной разъем преобразователя частоты. Непосредственно всем процессом управляет микроконтроллер. При этом, постоянно снимаются в нескольких точках (на разных этапах), на каждой фазе, выходные параметры (величина тока, напряжение, частота), которые сравниваются с заданными, и при необходимости вносятся коррективы в работу всей схемы.  Контроллер также отслеживает температурный режим всей установки и при перегреве дает команду на отключение.

Основными отличительными особенностями преобразователя частоты перед аналогичными традиционными установками является:

· неограниченная продолжительность работы при температуре окружающей среды от 

-10°С до + 40°С; 

· обеспечение многопрофильной системы защиты: при превышении нормативов по току (мощности), напряжению и температуре,  источник питания автоматически отключается;

· автоматическое поддержание выходного напряжения в пределах установленного допуска при изменении величины нагрузки;

· допускается длительный перекос фаз по мощности нагрузки до 50%  от  заявленной;
· простота использования в работе;

· высокая надежность;

· минимальное техническое обслуживание.

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
Преобразователь частоты обладает наилучшими характеристиками оборудования этого класса.

Предназначен для подачи трехфазного напряжения 127/220 вольт 400 Гц при проведении ремонтно-регламентных работ, предполетных и послеполетных проверок, тренингов, тестирований авиационного оборудования и приборов.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

1. Статический преобразователь частоты  400 Гц   PVR 3040



1 шт. 

2. Входной  кабель 2 м с силовым разъёмом





1 шт.

3. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации



1 шт.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	Напряжение на входе, В     1 фаза 
	220 +/-10%      

	Частота на входе, Гц
	50  +/- 6%

	Максимальный ток потребления из сети, А  
	25

	Напряжение на выходе,  В.   3 фазы +N
	127/220 

	Выходной  ток, А 
	11

	Мощность, кВА
	4

	Частота на выходе, Гц


	400 +/- 0.1%

кварцевая стабилизация

	Сдвиг фаз на выходе,  градусов
	120  +/- 0.1%

	Коэффициент гармоник менее, %
	3

	Защита
	По току и напряжению, а также защиту от перегрева

	Акустический шум не более, дБ
	48  на расстоянии 1 м

	Класс защиты
	IP31

	Габаритные размеры, мм.    ДхШхВ
	565х440х240

	Габаритный размеры передней панели, мм.  ДхШ
	482х222

	Вес, кг
	​​​60


4.1 Условия эксплуатации 
Помещение не должно содержать агрессивных взрывоопасных газов и аэрозолей, паров приводящих к коррозии металлов, абразивной пыли, грязи, и прочее. 

Прочие условия эксплуатации, не оговоренные выше, должны быть согласованы с ООО «Компания «ПВР» дополнительно. 
Расстояние между задней стенкой преобразователя частоты, верхней крышкой и поверхностью (стены), во избежание нарушения внутренней вентиляции, должно быть не менее  30 см. 

Температура окружающего воздуха, °С

-10°C до +40°С 

Относительная влажность воздуха, не более 

90%
4.2 Назначение органов управления 

[image: image2.png]|
rwsn

cmd @
\'/
ne
- A ne
Northern Design Bradford UK www.ndmeter.co.uk

BebixogHble napameTpe!

powerstart 3%

Bkn

BxogHoe nutaHue
BKN

Mpeo6pasosarens
BKN

Meperpyaka

Meperpes

HeucnpasHocTe

Bbikn





Кнопка ВКЛ 
Для включения  преобразователя частоты  нажать на эту кнопку. При этом также загорается индикатор «Преобразователь ВКЛ».
Кнопка ВЫКЛ 
Для отключения преобразователя частоты  нажмите эту кнопку. Индикатор «Преобразователь ВКЛ» погаснет.

Индикатор входного питания – Входное питание ВКЛ
Данный индикатор загорается, если преобразователь частоты подключен к входной сети электропитания, и в сети имеется достаточное  напряжение.
Индикатор работы преобразователя - Преобразователь ВКЛ
Данный индикатор загорается при работе преобразователя частоты в нормальном режиме.
Индикатор повышения температуры – Перегрев
Данный индикатор загорается, если преобразователь частоты перегрелся при работе.
Индикатор перегрузки – Перегрузка 
Данный индикатор загорается, если нагрузка на выходе преобразователя частоты превышает максимальную выходную мощность.
Индикатор неисправности – Неисправность  
Данный индикатор показывает, что преобразователь частоты  неисправен
Многофункциональный индикатор «MultiCube» (жидкокристаллический дисплей Выходные параметры)

При подключении преобразователя частоты к входной сети электропитания на жидкокристаллическом индикаторе отображается необходимая информация - ток, напряжение, частота, мощность. Чтобы отображалась нужная в данный момент информация необходимо выбрать измеряемый параметр:

· для отображения тока нагрузки сразу по всем фазам одновременно, нужно нажать на кнопку «I»,
· для отображения напряжения между «нолем» и фазой (N-L) по трем фазам нажать кнопку «V» один раз, при нажатии данной кнопки второй раз, отобразится напряжение (L-L) между двух фаз.

· нажатием кнопки «P» можно выбрать либо частоту, либо мощность

· при нажатии на кнопку «E» на дисплее отображается счётчик энергии
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правила безопасности и меры предосторожности

 При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией преобразователя частоты, необходимо получить дополнительную консультацию в ООО «Компания «ПВР». 

ООО «Компания «ПВР» не несет ответственность за травмы персонала или неисправность преобразователя частоты, которые возникли из-за  некорректной эксплуатации оборудования, вследствие несоблюдения рекомендаций настоящей инструкции по эксплуатации. 

	ВНИМАНИЕ! 
В целях обеспечения безопасности при подключении преобразователя частоты к сети электропитания и его обслуживании, необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 
Внутри корпуса изделия имеется опасное для жизни напряжение.


Подключение преобразователя частоты и его ремонт - должны производить квалифицированные специалисты. 

К работе с преобразователем частоты допускаются лица, предварительно ознакомленные с настоящим  паспортом  и инструкцией по эксплуатации. 

Преобразователь частоты должен использоваться только по назначению. 

Всегда отключайте преобразователь частоты от сети электропитания перед его перемещением либо техническим обслуживанием. 

Никогда не оставляйте включенный преобразователь частоты без внимания.

	ВНИМАНИЕ! Допускается подключать преобразователь частоты к сети электропитания только при наличии заземляющего контакта в розетке!


ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Эксплуатировать преобразователь частоты при: появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума или вибрации, поломке или появлении трещин в корпусе, поврежденных соединителях.

2. Эксплуатировать преобразователь частоты при наличии деформации деталей корпуса.

3. Хранить и эксплуатировать преобразователь частоты в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

4. Демонтировать преобразователь частоты.

5. Проводить техническое обслуживание преобразователя частоты во время его эксплуатации.

6. Переносить/передвигать преобразователь частоты, подключенный к  сети электропитания.

7. Включать или выключать вилку входного кабеля к сети электропитания в момент  работы преобразователя частоты с нагрузкой.
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
	ВНИМАНИЕ! Подключение преобразователя  частоты и его технический ремонт должен производиться исключительно квалифицированным персоналом. 


Перед подключением преобразователя частоты убедитесь в наличии центрального контура заземления и в исправности розеток.

В соответствии с правилами техники безопасности, используйте только необходимые стандартные разъемы.

Перед началом работы проверьте состояние электрических кабелей.

Установите преобразователь частоты так, чтобы входной кабель с электрической вилкой свободно доставал до розетки. Натяжение кабеля не допускается.

Подключите входной кабель к сети электропитания, выход преобразователя подключите к нагрузке.

При загорании зеленого индикатора «Входное питание ВКЛ»  убедитесь в наличии входного    напряжения. Включите преобразователь частоты зеленой кнопкой «Вкл», при этом загорится светодиодный  «Преобразователь ВКЛ»  и появится рабочее напряжение на выходе преобразователя частоты и нанагрузке.

Величина выходного тока, напряжения (фазного, линейного), выдаваемой мощности, частоты отображается на жидкокристаллическом индикаторе «MultiCube» на панели управления преобразователя частоты. Кнопками  «I», «V», «P», «E» индикатора можно выбрать удобный в данный момент режим отображения информации.

По окончании работы, кнопкой «Выкл» отключите преобразователь частоты. При этом погаснет индикатор «Преобразователь ВКЛ» и пропадет выходное напряжение (на нагрузке). После чего отключите преобразователь частоты от входной сети электропитания. Несмотря на то, что при выключенном преобразователе частоты выходной разъем обесточен, настоятельно рекомендуем, в целях Вашей безопасности, все работы по подключению, отключению нагрузки производить при отсоединенном преобразователе частоты от входной сети электропитания.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данный преобразователь частоты не имеет в своей конструкции трущихся, подвижных, вращающихся деталей (кроме вентиляторов обдува). И не требует расходных материалов на весь срок эксплуатации. Преобразователь частоты полностью выполнен на современной, очень надежной элементной базе от мировых производителей, поэтому,  в каком-либо специальном периодическом техническом обслуживании не нуждается. Все техобслуживание сводится к визуальным осмотрам внешнего состояния и очистке от пыли.
Регулярно проводите осмотр соединений кабеля. Убедитесь, что соединение не повреждено, а разъемы закреплены. При обнаружении на клеммах разъема коррозии и ослабленных соединений необходимо удалить коррозию или закрепить соединения. 

	Рекомендуется с периодичностью один раз в месяц проводить осмотр преобразователя частоты и подключаемых к нему кабелей с целью выявления внешних повреждений.


Избегайте попадания влаги внутрь преобразователя частоты. При возникновении такой ситуации необходимо провести осушку внутренней части преобразователя частоты, и только после этого можно возобновить ого использование. 

В случае появления шума или запаха гари необходимо немедленно отключить преобразователь частоты от сети электропитания и обратиться в   ООО «Компания «ПВР» 
(тел./факс. +7 (498) 672-91-16,   e-mail: info@powerstart.ru)
8. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Показания дисплея преобразователя частоты имеют информационный характер, периодическую метрологическую поверку на данном оборудовании выполнять не требуется
9. НЕИСПРАВНОСТИ
При включении индикатора Неисправность отключите преобразователь частоты от сети электропитания и  обратитесь в ООО «Компания «ПВР», тел. +7 (498) 672-91-16.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ     

Транспортирование преобразователя частоты в упаковке изготовителя может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность преобразователя частоты от повреждений. 

Не допускается бросать преобразователь частоты при разгрузке/погрузке или другие действия, которые могут повредить преобразователь частоты. 
Преобразователь частоты  должен храниться в сухом помещении в заводской упаковке
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Все оборудование, производимое ООО «Компания «ПВР», инженерная электроника, тестируется на предприятии для обеспечения их качества.

Гарантия, связанная с дефектами материалов и работы составляет 18 месяцев с момента отгрузки преобразователя частоты  Покупателю.

Эксплуатация преобразователя частоты должна производиться в нормальных условиях, в соответствии с инструкцией  изготовителя. 

Гарантия распространяется на замену  запасных частей, в которых определён производственный  дефект или несовершенство ручной сборки, которая используется на сборочной линии  ООО «Компания «ПВР».

В пределах гарантийного срока эксплуатации, Покупатель имеет право предъявить претензии ООО «Компания «ПВР»  по приобретенному оборудованию при отсутствии механических повреждений, повреждений силовых кабелей и силовых разъемов, при наличии  Технического паспорта.

Гарантийные обязательства ООО «Компания «ПВР» не распространяются на случаи повреждения преобразователя частоты вследствие попадания в него посторонних предметов либо жидкостей, а также несоблюдения Покупателем условий эксплуатации и мер безопасности, предусмотренных настоящим техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации. 

ВАЖНО:
Гарантия аннулируется безвозвратно в результате  ремонта или модификации любой части преобразователя частоты, которые были выполнены Покупателем,  без письменного разрешения  от  ООО «Компания «ПВР».

При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, Покупатель обязан в письменном виде (e-mail: info@powerstart.ru) обратиться в ООО «Компания «ПВР».
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Статический  преобразователь   частоты  400Гц  PVR3040  изготовлен и принят отделом технического контроля  (ОТК) ООО «Компания «ПВР»  в соответствии с  ТУ7561-002-81708749-2010 и действующей технической документацией. Статический  преобразователь   частоты  400 Гц  PVR 3040  признан годным  для  эксплуатации (протокол испытаний №       от «__»  _______  201___ г.).
Серийный номер: 





________________






_____________________ 
  (личная подпись)






 (расшифровка подписи) 

М.п.

Подпись Покупателя при приемке оборудования  _______________________________ (расшифровка подписи)
Адрес ООО «Компания «ПВР»:
ООО «Компания «ПВР»

Россия, 141730, г. Лобня, Московской обл., Букинское ш., д.4В

Тел./факс: +7 (498) 672-91-16
e-mail: info@powerstart.ru
13. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Дата
	Выполненная работа
	ФИО

исполнителя
	Подпись

исполнителя

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




